## Гатчинский р-он.
Существующие тепловые нагрузки потребителей Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Адрес |  |  | назначение здания | Этажность | Площадь здания | Источник |  |  | Тепловая нагрузка | [5 empty] | Нормативные потери | Потери в абонент т/с | Всего Qcp: | Всего Qмах: | количесво проживающих МКД, чел.
| Улица | № дома | № корп./Лит. |  |  |  | Классификация источника | Наименование | Темп .график, С | Отоплен | Всего вентиляция: | ГВС | ГВС | Технология в паре | Технол
[10 empty] | Qo.р. |  | ср | мах |  | гор вода
[10 empty] | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Т | Административный корпус | 1 | 215.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00072 | 0 | 0.04372 | 0.04372
2 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. В1 | Баня-прачечная | 2 | 623.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0742 | 0 | 0.486 | 1.1664 |  |  | 0.00177 | 0 | 0.56197 | 1.2424
3 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. У | Гараж | 1 | 241.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0722 | 0.105 | 0.024 | 0.0576 |  |  | 0.00208 | 0 | 0.20328 | 0.23688
4 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ч | Детский (изолятор) корпус № 8 | 2 | 1132.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
5 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Б | Детский корпус № 1 | 2 | 1167.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
6 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Э | Детский корпус № 10 | 2 | 1172.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
7 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ю | Детский корпус № 11 | 2 | 1171 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
8 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Я | Детский корпус № 12 | 2 | 1163.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
9 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. З | Детский корпус № 2 | 2 | 1171.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
10 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. В | Детский корпус № 3 | 2 | 1169.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
11 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Д | Детский корпус № 4 | 2 | 1226.7 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
12 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Е | Детский корпус № 5 | 2 | 1169.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
13 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ж | Детский корпус № 6 | 2 | 1252.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
14 | п.Вырица, ул.Московская | 61 |  | Детский корпус № 7 | 2 |  | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
15 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Щ | Детский корпус № 9 | 2 | 1169.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00598 | 0 | 0.23668 | 0.5023
16 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. П | Жилой дом № 5 | 2 | 828.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
17 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. М | Жилой дом № 7 | 2 | 824.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
18 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Р | Жилой дом № 8 | 2 | 826.5 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
19 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. С | Жилой дом№ 6 | 3 | 827.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  | 0.00111 | 0 | 0.07851 | 0.10371 | 29
20 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ф | Материальный склад | 1 | 230 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.04 | 0 | 0.0048 | 0.0072 |  | 0.0012 | 0.00051 | 0 | 0.04651 | 0.04891
21 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ш | Общественный туалет | 1 | 25.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.01124 | 0.01124
22 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 1 | Жилой корпус № 1 | 2 | 672.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 40
23 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 2 | Жилой корпус № 2 | 2 | 754.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 47
24 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 3 | Жилой корпус № 3 | 2 | 754.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 55
25 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 4 | Жилой корпус № 4 | 2 | 475.7 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 48
26 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 9 | Жилой корпус № 9 | 2 | 889.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.087 | 0 | 0.017 | 0.0238 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.1108 | 41
27 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 10 | Жилой корпус № 10 | 2 | 886.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.087 | 0 | 0.017 | 0.0238 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.1108 | 53
28 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 1 | Лечебный корпус | 3 | 4356.1 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.292 | 0.16 | 0.0918 | 0.20844 |  | 0.023 | 0.00176 | 0 | 0.56856 | 0.6852
29 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 2 | Лечебный корпус | 1 | 1375.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.121 | 0 | 0.01878 | 0.0576 |  | 0.0047 | 0.00059 | 0 | 0.14507 | 0.18389
30 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 3 | Лечебный корпус | 3 | 467.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.046 | 0 | 0.01374 | 0.05886 |  | 0.0035 | 0.00142 | 0 | 0.06466 | 0.10978
31 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 4 | Лечебный корпус | 3 | 3418.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.278 | 0.143 | 0.1308 | 0.2766 |  | 0.03271 | 0.00167 | 0 | 0.58618 | 0.73198
32 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 5 | Лечебный корпус | 1 | 2678.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.376 | 0 | 0.01696 | 0.06 |  | 0.00414 | 0.00183 | 0 | 0.39893 | 0.44197
33 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 6 | Лечебный корпус | 3 | 4632.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.292 | 0.16 | 0.07782 | 0.17502 |  | 0.0195 | 0.00176 | 0 | 0.55108 | 0.64828
34 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 7 | Лечебный корпус | 1 | 1863.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.521 | 0 | 0.0234 | 0.07326 |  | 0.00585 | 0.00255 | 0 | 0.5528 | 0.60266
35 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 8 | бак. лаборатория | 1 | 271.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.028 | 0 | 0.00564 | 0.0366 |  | 0.0014 | 0.00035 | 0 | 0.03539 | 0.06635
36 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 9 | архив | 1 | 271.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.028 | 0 | 0.00216 | 0.02172 |  | 0.00054 | 0.00035 | 0 | 0.03105 | 0.05061
37 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 10 | Административный корпус | 2 | 690.1 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1402 | 0 | 0.00258 | 0.01404 |  | 0.00065 | 0.0004 | 0 | 0.14383 | 0.15529
38 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 11 | Административный корпус | 2 | 311.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.044 | 0 | 0.00114 | 0.01008 |  | 0.00029 | 0.00013 | 0 | 0.04556 | 0.0545
39 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 12 | гостиница | 2 | 85.8 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.02015 | 0 | 0.0012 | 0.03108 |  | 0.0003 | 9e-05 | 0 | 0.02174 | 0.05162
40 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 13 | клуб | 1 | 727.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.0834 | 0.0834
41 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 14 | центр реабилитации | 2 | 926 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.152 | 0 | 0.00582 | 0.02274 |  | 0.00146 | 0.00074 | 0 | 0.16002 | 0.17694
42 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 15 | пищеблок | 1 | 864 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.067 | 0.221 | 0.156 | 0.2358 |  | 0.0156 | 0.0008 | 0 | 0.4604 | 0.5402
43 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 15 | Больница им. Кащенко пищеблок (пар) |  | 864 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 |  | 0.55518 | 0.5541 | 0.96148 | 0.96148
44 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 16 | лечебно-трудовые мастерские | 2 | 856 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.088 | 0 | 0.0021 | 0.0138 |  | 0.00053 | 0.00043 | 0 | 0.09106 | 0.10276
45 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 2 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3817.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0459 | 0.2055 |  | 0.0161 | 0.00115 | 0 | 0.29915 | 0.45875 | 158
46 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 3 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3850.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 160
47 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 4 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3802.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 140
48 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 7 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3852.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 141
49 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 17 | Прозекторская | 1 | 83 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.01 | 0 | 0.00168 | 0.02214 |  | 0.00042 | 5e-05 | 0 | 0.01215 | 0.03261
50 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 9 | Лит. А | жилой дом | 5 | 3643 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.25173 | 0 | 0.0606 | 0.25536 |  | 0.02121 | 0.00036 | 0 | 0.3339 | 0.52866 | 172
51 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 18 | гараж | 1 | 570.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.053 | 0 | 0.00018 | 0.0048 |  | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0.05373 | 0.05835
52 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 28 | хлораторная | 1 | 87.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.0155 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 0.00034 | 0 | 0.10684 | 0.10684
53 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 35 | Административный корпус | 1 | 1619.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.143 | 0 | 0.0126 | 0.07284 |  | 0.00316 | 0.0007 | 0 | 0.15946 | 0.2197
54 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 26 | корпус КНС | 1 | 48.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.009 | 0.092 | 0.00246 | 0.02262 |  | 0.00062 | 0.00028 | 0 | 0.10436 | 0.12452
55 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 1 |  | общежитие | 5 | 4814.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.282 | 0 | 0.0765 | 0.19965 |  | 0.02678 | 0.00138 | 0 | 0.38666 | 0.50981 | 200
56 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 30 | Административный корпус | 2 | 397.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.057 | 0 | 0.00654 | 0.04926 |  | 0.00164 | 0.00038 | 0 | 0.06556 | 0.10828
57 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 32 | Фильтровальная | 1 | 129.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.023 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.1144 | 0.1144
58 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 7а |  | дом быта | 2 | 846.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.103 | 0 | 0.03756 | 0.1026 |  | 0.01142 | 0.0004 | 0 | 0.15238 | 0.21742
59 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 13 | Лит. А | жилой дом | 5 | 3588.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.25173 | 0 | 0.0606 | 0.25536 |  | 0.02121 | 0.00036 | 0 | 0.3339 | 0.52866 | 146
60 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 11 | Лит. А | жилой дом | 2 | 38.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.034 | 0 | 0.0045 | 0.04998 |  | 0.0016 | 0.00016 | 0 | 0.04026 | 0.08574 | 17
61 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №2 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00114 | 8e-05 | 0.11554 | 0.11554
62 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 5а |  | школа | 3 | 4168 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.28827 | 0 | 0.0045 | 0.072 |  | 0.0045 | 0.00147 | 0 | 0.29874 | 0.36624
63 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №1 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00641 | 9e-05 | 0.12081 | 0.12081
64 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №3 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00453 | 0.00347 | 0.11893 | 0.11893
65 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №4 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00457 | 0.00351 | 0.11897 | 0.11897
66 | Покровская дер., Гатчинский район | 3 |  | Частный дом | 2 |  | квартальная | Динамо,Павловск.ш.3 | 95-70 | 0.00436 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00149 | 0.00436 | 0.00436
67 | Покровская дер., Гатчинский район | 1 |  | Частный дом | 1 |  | квартальная | Динамо,Павловск.ш.3 | 95-70 | 0.01127 | 0 | 0.0022 | 0.004 |  |  |  | 0.00819 | 0.01347 | 0.01527
[8 empty] | Итого: |  | 8.4094 | 1.1065 | 2.2966 | 8.2703 | 0.4063 | 0.39328 | 0.64835 | 0.57093 | 13.2604 | 19.2341
Начальник отдела по работе с абонентами Пригородного района филиала "Энергосбыт" Курникова С.В.
Васильева С. А. 469-42-83

## Большеколп СП
Существующие тепловые нагрузки потребителей Большеколпанского СП, Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Адрес |  |  | назначение здания | Этажность | Площадь здания | Источник |  |  | Тепловая нагрузка | [5 empty] | Нормативные потери | Потери в абонент т/с | Всего Qcp: | Всего Qмах: | количесво проживающих МКД, чел.
| Улица | № дома | № корп./Лит. |  |  |  | Классификация источника | Наименование | Темп .график, С | Отоплен | Всего вентиляция: | ГВС | ГВС | Технология в паре | Технол
[10 empty] | Qo.р. |  | ср | мах |  | гор вода
[10 empty] | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 1 | Лечебный корпус | 3 | 4356.1 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.292 | 0.16 | 0.0918 | 0.20844 |  | 0.023 | 0.00176 | 0 | 0.56856 | 0.6852
2 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 2 | Лечебный корпус | 1 | 1375.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.121 | 0 | 0.01878 | 0.0576 |  | 0.0047 | 0.00059 | 0 | 0.14507 | 0.18389
3 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 3 | Лечебный корпус | 3 | 467.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.046 | 0 | 0.01374 | 0.05886 |  | 0.0035 | 0.00142 | 0 | 0.06466 | 0.10978
4 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 4 | Лечебный корпус | 3 | 3418.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.278 | 0.143 | 0.1308 | 0.2766 |  | 0.03271 | 0.00167 | 0 | 0.58618 | 0.73198
5 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 5 | Лечебный корпус | 1 | 2678.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.376 | 0 | 0.01696 | 0.06 |  | 0.00414 | 0.00183 | 0 | 0.39893 | 0.44197
6 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 6 | Лечебный корпус | 3 | 4632.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.292 | 0.16 | 0.07782 | 0.17502 |  | 0.0195 | 0.00176 | 0 | 0.55108 | 0.64828
7 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 7 | Лечебный корпус | 1 | 1863.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.521 | 0 | 0.0234 | 0.07326 |  | 0.00585 | 0.00255 | 0 | 0.5528 | 0.60266
8 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 8 | бак. лаборатория | 1 | 271.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.028 | 0 | 0.00564 | 0.0366 |  | 0.0014 | 0.00035 | 0 | 0.03539 | 0.06635
9 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 9 | архив | 1 | 271.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.028 | 0 | 0.00216 | 0.02172 |  | 0.00054 | 0.00035 | 0 | 0.03105 | 0.05061
10 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 10 | Административный корпус | 2 | 690.1 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1402 | 0 | 0.00258 | 0.01404 |  | 0.00065 | 0.0004 | 0 | 0.14383 | 0.15529
11 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 11 | Административный корпус | 2 | 311.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.044 | 0 | 0.00114 | 0.01008 |  | 0.00029 | 0.00013 | 0 | 0.04556 | 0.0545
12 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 12 | гостиница | 2 | 85.8 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.02015 | 0 | 0.0012 | 0.03108 |  | 0.0003 | 9e-05 | 0 | 0.02174 | 0.05162
13 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 13 | клуб | 1 | 727.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.0834 | 0.0834
14 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 14 | центр реабилитации | 2 | 926 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.152 | 0 | 0.00582 | 0.02274 |  | 0.00146 | 0.00074 | 0 | 0.16002 | 0.17694
15 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 15 | пищеблок | 1 | 864 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.067 | 0.221 | 0.156 | 0.2358 |  | 0.0156 | 0.0008 | 0 | 0.4604 | 0.5402
16 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 15 | Больница им. Кащенко пищеблок (пар) |  | 864 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 |  | 0.55518 | 0.5541 | 0.96148 | 0.96148
17 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 16 | лечебно-трудовые мастерские | 2 | 856 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.088 | 0 | 0.0021 | 0.0138 |  | 0.00053 | 0.00043 | 0 | 0.09106 | 0.10276
18 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 2 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3817.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0459 | 0.2055 |  | 0.0161 | 0.00115 | 0 | 0.29915 | 0.45875 | 158
19 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 3 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3850.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 160
20 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 4 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3802.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 140
21 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 7 | Лит. А | жилой дом | 4 | 3852.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.236 | 0 | 0.0462 | 0.2055 |  | 0.0162 | 0.00115 | 0 | 0.29955 | 0.45885 | 141
22 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 17 | Прозекторская | 1 | 83 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.01 | 0 | 0.00168 | 0.02214 |  | 0.00042 | 5e-05 | 0 | 0.01215 | 0.03261
23 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 9 | Лит. А | жилой дом | 5 | 3643 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.25173 | 0 | 0.0606 | 0.25536 |  | 0.02121 | 0.00036 | 0 | 0.3339 | 0.52866 | 172
24 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 18 | гараж | 1 | 570.6 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.053 | 0 | 0.00018 | 0.0048 |  | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0.05373 | 0.05835
25 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 28 | хлораторная | 1 | 87.7 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.0155 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 0.00034 | 0 | 0.10684 | 0.10684
26 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 35 | Административный корпус | 1 | 1619.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.143 | 0 | 0.0126 | 0.07284 |  | 0.00316 | 0.0007 | 0 | 0.15946 | 0.2197
27 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 26 | корпус КНС | 1 | 48.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.009 | 0.092 | 0.00246 | 0.02262 |  | 0.00062 | 0.00028 | 0 | 0.10436 | 0.12452
28 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 1 |  | общежитие | 5 | 4814.5 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.282 | 0 | 0.0765 | 0.19965 |  | 0.02678 | 0.00138 | 0 | 0.38666 | 0.50981 | 200
29 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 30 | Административный корпус | 2 | 397.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.057 | 0 | 0.00654 | 0.04926 |  | 0.00164 | 0.00038 | 0 | 0.06556 | 0.10828
30 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 10 | 32 | Фильтровальная | 1 | 129.9 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.023 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.1144 | 0.1144
31 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 7а |  | дом быта | 2 | 846.3 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.103 | 0 | 0.03756 | 0.1026 |  | 0.01142 | 0.0004 | 0 | 0.15238 | 0.21742
32 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 13 | Лит. А | жилой дом | 5 | 3588.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.25173 | 0 | 0.0606 | 0.25536 |  | 0.02121 | 0.00036 | 0 | 0.3339 | 0.52866 | 146
33 | пос. Никольское, Меньковская ул. | 11 | Лит. А | жилой дом | 2 | 38.2 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.034 | 0 | 0.0045 | 0.04998 |  | 0.0016 | 0.00016 | 0 | 0.04026 | 0.08574 | 17
34 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №2 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00114 | 8e-05 | 0.11554 | 0.11554
35 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 5а |  | школа | 3 | 4168 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.28827 | 0 | 0.0045 | 0.072 |  | 0.0045 | 0.00147 | 0 | 0.29874 | 0.36624
36 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №1 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00641 | 9e-05 | 0.12081 | 0.12081
37 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №3 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00453 | 0.00347 | 0.11893 | 0.11893
38 | пос. Никольское, Шипунова ул. | 10б |  | Склад №4 | 1 | 939.4 | квартальная | Меньковская д. 10 | 95-70 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00457 | 0.00351 | 0.11897 | 0.11897
[9 empty] | ИТОГО: | 5.4992 | 0.958 | 1.0022 | 3.2242 | 0.4063 | 0.27148 | 0.59848 | 0.56125 | 8.7356 | 10.9577 | 1134
Начальник отдела по работе с абонентами Пригородного района филиала "Энергосбыт" Курникова С.В.
Васильева С. А. 469-42-83

## Вырицкое ГП
Существующие тепловые нагрузки потребителей Вырицкого ГП, Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Адрес |  |  | назначение здания | Этажность | Площадь здания | Источник |  |  | Тепловая нагрузка | [5 empty] | Нормативные потери | Потери в абонент т/с | Всего Qcp: | Всего Qмах: | количесво проживающих МКД, чел.
| Улица | № дома | № корп./Лит. |  |  |  | Классификация источника | Наименование | Темп .график, С | Отоплен | Всего вентиляция: | ГВС | ГВС | Технология в паре | Технол
[10 empty] | Qo.р. |  | ср | мах |  | гор вода
[10 empty] | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Т | Административный корпус | 1 | 215.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00072 | 0 | 0.04372 | 0.04372
2 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. В1 | Баня-прачечная | 2 | 623.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0742 | 0 | 0.486 | 1.1664 |  |  | 0.00177 | 0 | 0.56197 | 1.2424
3 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. У | Гараж | 1 | 241.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0722 | 0.105 | 0.024 | 0.0576 |  |  | 0.00208 | 0 | 0.20328 | 0.23688
4 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ч | Детский (изолятор) корпус № 8 | 2 | 1132.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
5 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Б | Детский корпус № 1 | 2 | 1167.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
6 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Э | Детский корпус № 10 | 2 | 1172.8 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
7 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ю | Детский корпус № 11 | 2 | 1171 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
8 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Я | Детский корпус № 12 | 2 | 1163.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
9 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. З | Детский корпус № 2 | 2 | 1171.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
10 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. В | Детский корпус № 3 | 2 | 1169.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
11 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Д | Детский корпус № 4 | 2 | 1226.7 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
12 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Е | Детский корпус № 5 | 2 | 1169.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00315 | 0 | 0.23385 | 0.49947
13 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ж | Детский корпус № 6 | 2 | 1252.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
14 | п.Вырица, ул.Московская | 61 |  | Детский корпус № 7 | 2 |  | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1562 | 0.0145 | 0.06 | 0.144 |  |  | 0.00305 | 0 | 0.23375 | 0.31775
15 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Щ | Детский корпус № 9 | 2 | 1169.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.1707 | 0 | 0.04758 | 0.3132 |  | 0.01242 | 0.00598 | 0 | 0.23668 | 0.5023
16 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. П | Жилой дом № 5 | 2 | 828.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
17 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. М | Жилой дом № 7 | 2 | 824.6 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
18 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Р | Жилой дом № 8 | 2 | 826.5 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.01506 | 0.09882 |  | 0.00294 | 0.00107 | 0 | 0.07847 | 0.16223
19 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. С | Жилой дом№ 6 | 3 | 827.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  | 0.00111 | 0 | 0.07851 | 0.10371 | 29
20 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ф | Материальный склад | 1 | 230 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.04 | 0 | 0.0048 | 0.0072 |  | 0.0012 | 0.00051 | 0 | 0.04651 | 0.04891
21 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | Лит. Ш | Общественный туалет | 1 | 25.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.01124 | 0.01124
22 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 1 | Жилой корпус № 1 | 2 | 672.2 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 40
23 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 2 | Жилой корпус № 2 | 2 | 754.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 47
24 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 3 | Жилой корпус № 3 | 2 | 754.3 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 55
25 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 4 | Жилой корпус № 4 | 2 | 475.7 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.0594 | 0 | 0.018 | 0.0432 |  |  |  | 0 | 0.0774 | 0.1026 | 48
26 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 9 | Жилой корпус № 9 | 2 | 889.4 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.087 | 0 | 0.017 | 0.0238 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.1108 | 41
27 | п.Вырица, ул.Московская | 61 | 10 | Жилой корпус № 10 | 2 | 886.1 | квартальная | п. Вырица, ул. Московск., д.61 | 150-70 | 0.087 | 0 | 0.017 | 0.0238 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.1108 | 53
[9 empty] | ИТОГО: | 2.8946 | 0.1485 | 1.2922 | 5.0421 | 0 | 0.1218 | 0.04987 | 0 | 4.507 | 8.2568 | 313
Начальник отдела по работе с абонентами Пригородного района филиала "Энергосбыт" Курникова С.В.
Васильева С. А. 469-42-83

## Пудомягское СП
Существующие тепловые нагрузки потребителей Пудомягского СП, Гатчинского муниципального района Ленинградской области ГУП ТЭК СПБ
№ п/п | Адрес |  |  | назначение здания | Этажность | Площадь здания | Источник |  |  | Тепловая нагрузка | [5 empty] | Нормативные потери | Потери в абонент т/с | Всего Qcp: | Всего Qмах: | количесво проживающих МКД, чел.
| Улица | № дома | № корп./Лит. |  |  |  | Классификация источника | Наименование | Темп .график, С | Отоплен | Всего вентиляция: | ГВС | ГВС | Технология в паре | Технол
[10 empty] | Qo.р. |  | ср | мах |  | гор вода
[10 empty] | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Покровская дер., Гатчинский район | 3 |  | Частный дом | 2 |  | квартальная | Динамо,Павловск.ш.3 | 95-70 | 0.00436 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00149 | 0.00436 | 0.00436
2 | Покровская дер., Гатчинский район | 1 |  | Частный дом | 1 |  | квартальная | Динамо,Павловск.ш.3 | 95-70 | 0.01127 | 0 | 0.0022 | 0.004 |  |  |  | 0.00819 | 0.01347 | 0.01527
[9 empty] | ИТОГО: | 0.01563 | 0 | 0.0022 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.00968 | 0.01783 | 0.01963 | 0
Начальник отдела по работе с абонентами Пригородного района филиала "Энергосбыт" Курникова С.В.
Васильева С. А. 469-42-83