АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.09.2015								№ 3339

об установлении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов централизованной

системы канализации города Гатчины

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, с учетом соблюдения условий, установленных вышеуказанным пунктом, и постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2004 № 326 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить с  01 октября 2015 года нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы канализации города Гатчины согласно приложению.

Указанные нормативы не распространяются на абонентов, в отношении которых установлены лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площадки.

- Администрация Гатчинского муниципального района, при обращении  МУП «Водоканал» г. Гатчины, имеет право изменить настоящие нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод применительно к новой обстановке в городе и на водном объекте в следующих случаях:

а) изменения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в очищенных    городских    сточных   водах, сбрасываемых в водный объект (р. Ижора),

б) увеличения расхода воды предприятиями,

в) строительства новых предприятий,

г) изменения условий канализования г. Гатчины,

д) изменения технологий производства на предприятиях.

При этом администрацией Гатчинского муниципального района совместно с МУП «Водоканал» будет определён срок, в течение которого абонентами (бюджетными и прочими потребителями) должны быть проведены соответствующие мероприятия.

- Признать утратившим силу с 01.10.2015 постановление администрации МО «Город Гатчина» от 01.04.2010 № 378 «О нормативах сброса загрязняющих веществ в систему канализации города Гатчины».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы    администрации  Гатчинского муниципального района по  вопросам  безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Материкова Т.Ф.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                Е.В.Любушкина

Материков Т.Ф.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

От 24.09.2015 № 3339

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод

в централизованную систему канализации г. Гатчины

| № п./п | Наименование ингредиента | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе нормативов водоотведения по составу для абонентов, отводящих сточные воды в централизованную систему канализации, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 91,0 |
| 2 | БПК полное/БПК5 | 46,0/32,2 |
| 3 | ХПК | 69,0 |
| 4 | Сухой остаток | 693,0 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,56 |
| 6 | Азот аммонийный/Аммоний-ион | 4,4/5,64 |
| 7 | Азот нитратный/Нитрат-ион | 9,0/40,0 |
| 8 | Азот нитритный/Нитрит-ион | 0,02/0,066 |
| 9 | Азот общий | 21,0 |
| 10 | Фосфор общий | 2,6 |
| 11 | Фосфаты (по фосфору) | 0,2 |
| 12 | Сульфаты | 51,0 |
| 13 | Хлориды | 127,0 |
| 14 | АПАВ | 1,44 |
| 15 | Железо общее | 0,71 |
| 16 | Фенол | 0,008 |
| 17 | Алюминий | 0,032 |
| 18 | Марганец | 0,04 |
| 19 | Цинк | 0,03 |
| 20 | Никель | 0,014 |
| 21 | Медь | 0,013 |
| 22 | Свинец | 0,005 |
| 23 | Хром(+3) | 0,01 |
| 24 | Хром (+6) | 0,01 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбору в централизованную систему водоотведения г. Гатчина только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- Нормативы допустимых концентраций в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования (по минимальному значению ПДК), за исключением веществ, запрещенных к сбросув систему водоотведения г. Гатчины в соответствии с приложением 2 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской  Федерации от 29.07.2013 №644«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».